Электрообогреватель  ПЭТ-1

# Паспорт

Декларация о соответствии № РОСС.RU.МЕ.55.Д00115 от 05.04.2007г.  по 05.04.2012г.

В связи с систематически проводимыми работами по совершенствованию конструкции и технологии изготовления возможны расхождения между  паспортом и поставляемым изделием, не влияющие на условия эксплуатации.

1. Назначение изделия

1.1 Электрообогреватель ПЭТ-1, именуемый в дальнейшем печь, предназначен для получения тепловой энергии в технологических процессах в помещениях  электроподвижного состава с целью поддержания заданной температуры и влажности окружающей среды.

2. Основные технические характеристики

Номинальное напряжение сети, В                                                750

Расход электроэнергии, кВт/час                                                    1,0

Номинальная мощность, кВт                                                         1,0

Сопротивление изоляции, МОм, не менее

холодное                                                                                           10

горячее                                                                                              0,5

Класс защиты от поражения электрическим током                      01

Тип нагревательного элемента                                       ТЭН  71 А10/ 0,25 S 188

### Масса, кг,  не более                                                                         6,8

Габариты:  длина, см                                                           640

ширина, см                                                       175

высота, см                                                        250

Срок службы печи составляет 5 лет с момента ввода в эксплуатацию.

2.2  При последовательном соединении печей допускается эксплуатация их в сети с напряжением, кратным номинальному напряжению печи.

2.3  Печь предназначена для работы в следующих условиях:

-  вибрация с частотой от 3 до 50 Гц с ускорением до 5g;

-  ударная нагрузка с ускорением до 3g;

-  рабочее положение в пространстве любое, кроме выводов вверх

3. Комплектность

3.1 Печь электрическая.

3.2 Паспорт.

4. Устройство печей

4.1 Печь ПЭТ-1 представляет собой комплект трубчатых электронагревательных элементов, смонтированных на изоляторах, помещенных в кожух из листовой перфорированной стали, закрытый снизу дном, а с торцевых сторон - крышками.

4.2  Электронагреватели в печи ПЭТ -1 соединены последовательно.

  - Подвод питания у печей ПЭТ-1 осуществляется через контактные шпильки.

4.4.  На объекте печь крепится при помощи четырех ножек через овальное отверстие 16х14 мм болтами М12.

5. Указание мер безопасности

5.1  Установка, подключение и первоначальное включение ПЭТ -1 должны производится согласно требованиям ПУЭ, ПЭЭП и ПОТР-М, квалифицированным персоналом, имеющим  группу электробезопасности не ниже третьей с применением защитных устройств, рассчитанных на соответствующий ток.

5.2.  Запрещается:

-  эксплуатировать печь без заземления ее корпуса;

-  разбирать и производить ремонт печи, находящейся под напряжением;

-  устанавливать печь на деревянном полу без теплоизоляционной прокладки, обеспечивающей требования правил техники противопожарной безопасности;

-  накрывать печь во избежание перегрева.

6. Характерные неисправности и методы их устранения

6.1. Во избежание выхода печи из строя необходимо содержать ее в чистоте и исключить попадание влаги на токоведущие части.

6.2  Осмотр печи производится при периодическом ремонте электроподвижного состава, но не более чем через 45 дней работы

Осмотр и профилактические работы должны производиться квалифицированным персоналом в следующем порядке:

- контактные и токоведущие поверхности, поверхности трубок ТЭH должны быть очищены от  пыли и грязи;

- продуть электрообогреватель сухим сжатым воздухом и протереть кожух х/б тканью;

- при ослаблении крепления подтянуть гайки на контактных шпильках выводов ТЭH, на элементах крепления соединительных  и  подводящих проводов;

- при отсутствии электрической цепи в электронагревателях,  определить неисправный ТЭH и заменить его;

- поврежденный шнур питания заменить.

6.4. годовой осмотр производится при подготовке электроподвижного состава к зимним условиям эксплуатации. Осмотр включает все требования периодического осмотра плюс проверку затяжки креплений внутренних частей печи, проверку целостности электрической цепи и сопротивления изоляции.

6.5. при отсутствии электрической цепи в электронагревателях, определить неисправный электронагреватель и заменить его.

6.6. если сопротивление изоляции ниже допустимого, выяснить причину понижения сопротивления и устранить его.

6.7. Для восстановления сопротивления изоляции до требуемой величины необходимо поместить печь в термостат с температурой 150°-200°С на 2 часа или подключить ее на 1/3 номинального напряжения на время, необходимое для восстановления сопротивления изоляции до нормы.

6.8. Если сопротивление изоляции печи после сушки не восстанавливается до нормального, необходимо определить электронагреватель, имеющий низкое сопротивление изоляции, и заменить его.

7. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует нормальную работу печи при соблюдении потребителем правил  эксплуатации.

Гарантийный срок хранения - 1 год. Гарантийный срок эксплуатации - 1 год с момента продажи (передачи) печи. Гарантийный срок исчисляется со дня изготовления печи, если день ее продажи (передачи) установить невозможно. В течение гарантийного срока завод - изготовитель бесплатно устраняет дефекты, возникшие по вине завода, или производит обмен в соответствии с правилами обмена промышленных товаров, при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, хранения и транспортирования.

8. Правила хранения и транспортирования

Печи должны храниться в закрытых помещениях в условиях, исключающих возможность воздействия солнечных лучей, влаги, резких колебаний температуры. Температура окружающего воздуха при хранении электрообогревателя от 1(С до 40(С и относительной влажности воздуха не более 80% при 25(С.

Транспортирование печей допускается производить любым видом транспорта на любые расстояния.

Условия транспортирования, в части воздействия климатических факторов, по группе условий хранения 4(Ж2) ГОСТ 15150-69, условия транспортирования, в части воздействия механических факторов, по группе условий транспортирования “С” ГОСТ 23216-78.

9. Свидетельство о приемке

Печь электрическая  ПЭТ-1  соответствует  ТУ 3442-006-56384366-2007  и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска  "____"____________ 20___ г.                           Штамп  ОТК

Продан _________________________                 Дата продажи ____________________

Адрес изготовителя:

456303, г. Миасс Челябинской обл., ул. 60 лет Октября, 21, ООО "Пирамида плюс"

Тел.\факс (3513) 57-91-54, 57-91-55

ООО «ПИРАМИДА ПЛЮС»

#### Изготовлено в России

## Электрообогреватель

## ПЭТ-1

Паспорт

ПЭТ.000-01 ПС

МЕ55