1. НАЗНАЧЕНИЕ

Электроводонагреватели ЭВН предназначены для отопления зданий, имеющих открытую и закрытую отопительные системы, работающие при давлении не более 0,15 МПа (максимальное давление в системе 15 м водяного столба) при напряжении питающей сети 380В. ЭВН могут использоваться автономно или совместно с отопительными котлами, работающими на твердом топливе.

2.  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|  | ЭВН-60 |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение, В (±10%) | 380 |
| Номинальная потребляемая мощность, кВт (+5% ÷ -10%) | 60 |
| Ступени регулирования мощности | 24+36 |
| *Температура воды на выходе, °С | 30-85 |
| Площадь отапливаемых помещений при расчетной температуре 25°С и высоте помещения до 3м, м2 | 550...650 |
| Теплоноситель | Вода водопроводная ГОСТ 2874 |
| Габаритные размеры (мм), не более длина: ширина: высота: | 650 320 620 |
| Масса, кг, не более | 64 |

* - данные для справки.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Электроводонагреватель                      -1шт.

Тара транспортировочная 	                    -1 шт.

Руководство по эксплуатации	       -1 шт.

Кабель питания, вилка с розеткой              -1шт. (по требованию заказчика)

4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ

Электроводонагреватель представляет собой корпус, внутри которого на основании расположена сварная конструкция из водопроводных труб соответствующих диаметров и бака, в которую установлено четыре блока трубчатых электронагревателей (ТЭН).

Из корпуса выходят два патрубка. Верхний патрубок предназначен для выхода горячей воды, нижний – для подвода остывшей. Таким образом, поток воды, проходя через водопроводную систему водонагревателя и блок	и ТЭН, нагревается до определенной температуры.

Принципиальная схема системы отопления указана на рис.2.

Присоединительные размеры ЭВН к системе отопления указаны на рис.1.

Водонагреватель оснащен датчиком-реле температуры, позволяющим поддерживать заданную температуру воды в отапливаемом помещении автоматически, а также термовыключателем с автоматическим возвратом, который отключает блоки ТЭН в случае закипания воды в водонагревателе.

456303, РОССИЯ, Челябинская обл., г.Миасс,

ул. 60 лет Октября, 21, ООО «Пирамида плюс»

т. 8 (3513) 28-44-91, 26-65-30

ТАЛОН №1 на гарантийный ремонт

Электроводонагревателя ЭВН___

ЭВН-60   продан___________

_____________________________________________________

наименование и адрес предприятия торговли

Дата продажи «___» _____________ 20__г.

Штамп предприятия _______________________________

Подпись

Выполнены работы:____________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Исполнитель: _________________________________________

Ф.И.О., подпись

Организация: _________________________________________

наименование, адрес организации, выполнившей ремонт

_____________________________________________________

М.П.                      __________________________

подпись руководителя предприятия

линия отреза

456303, РОССИЯ, Челябинская обл., г.Миасс,

ул. 60 лет Октября, 21, ООО «Пирамида плюс»

т. 8 (3513) 28-44-91, 26-65-30

ТАЛОН №2 на гарантийный ремонт

Электроводонагревателя ЭВН___

ЭВН-60   продан___________

_____________________________________________________

наименование и адрес предприятия торговли

Дата продажи «___» _____________ 20__г.

Штамп предприятия _______________________________

Подпись

Выполнены работы:____________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Исполнитель: _________________________________________

Ф.И.О., подпись

Организация: _________________________________________

наименование, адрес организации, выполнившей ремонт

_____________________________________________________

М.П.                      __________________________

подпись руководителя предприятия

него капель и брызг (климатическое исполнение УХЛ4 по ГОСТ 15150-69), при относительной влажности не более 80%. Окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая

токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, снижающих параметры электроводонагревателя сверх допустимых пределов и разрушающих металл и изоляцию.

7.  УСТАНОВКА И  ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Установка, подключение и первоначальное включение ЭВН должны производится согласно требованиям ПУЭ,ПЭЭП и ПОТР-М, квалифицированным персоналом , имеющим  группу электробезопасности не ниже третьей с применением защитных устройств , рассчитанных на соответствующий ток.

Перед включением электроводонагревателя необходимо:

- Проверить надежность защитного заземления (болт заземления электроводонагревателя  распологается внутри корпуса сверху ) , сопротивление  изоляции ТЭН , пусковой аппаратуры ,а также протянуть все резьбовые соединения токоведущих частей изделия.

- Перед включением ЭВН , находившегося под воздействием отрицательных температур, необходимо выдержать его при рабочей температуре не менее 2-х часов.

Для повышения чувствительности термобаллона датчика-реле температуры, трубку термобаллона рекомендуется заливать машинным маслом.

Работа электроводонагревателя.

- Перевести одну (две) клавишу(и) выключателя в положение «I» для включения в сеть.

- Установите ручкой терморегулятора необходимую температуру, при этом загорится индикатор зеленого цвета «НАГРЕВ» и подается напряжение на блок электронагревателей (ТЭН).

- После нагрева воды до установленной температуры терморегулятор отключит от сети нагревательные элементы, индикатор «НАГРЕВ» гаснет.В дальнейшем терморегулятор автоматически поддерживает заданную температуру воды.

- Для выключения электроводонагревателя необходимо перевести одну (две) клавишу(и) переключателя в положение «0» и, если необходимо, отключить внешний источник питания.

5.    Запрещается:  включать электроводонагреватель без теплоносителя;

устанавливать электроводонагреватель в отопительную систему без рас-

ширительного бачка и циркуляционного насоса.

Предприятие-изготовитель может вносить изменения в конструкцию и электрическую схему   изделия, не ухудшающие его потребительских свойств.

8.  ПОРЯДОК РАБОТЫ  И  ОБСЛУЖИВАНИЯ  ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ

При работе электроводонагревателя должны быть соблюдены следующие требования:

1.   Не реже одного раза в четыре месяца необходимо проверять состояние контактов на выводах нагревателей и пускателя, надежность их затяжки. Контактные поверхности должны быть чистыми, не окисленными: плотность контактных соединений должна быть такова, чтобы не возникло искрение.

- Не реже одного раза в четыре месяца проверять сопротивление изоляции ТЭН относительно корпуса электроводонагревателя, эту проверку производить перед каждым включением после длительного простоя (более 35 дней).

- Не реже одного раза в три месяца необходимо проверять состояние защитного заземления.

- При профилактическом осмотре электроводонагревателя не реже одного раза в четыре месяца, по мере загрязнения ТЭН, необходимо производить их очистку продувкой.

9.  ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Электроводонагреватель должен храниться только в закрытых помещениях в условиях, исключающих возможность механических воздействий и повышенной влажности.

10.  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Транспортирование электроводонагревателя в заводской упаковке допускается производить любым видом транспорта на любые расстояния. Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов - по группе условий хранения 4 (Ж2) ГОСТ 15150-69:

условия транспортирования в части механических факторов - по группе условий транспортирования Л ГОСТ 23216-78.

11. ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА

Изготовитель гарантирует соответствие электроводонагревателя требованиям ГОСТ 12.2.007.9-93 и его исправную работу в течение гарантийного срока при соблюдении владельцем условий и правил, изложенных в пунктах 6-10 настоящего руководства.

Гарантийный срок эксплуатации   - 12 месяцев со дня продажи, но не более 1,5 лет с момента изготовления. Дата продажи проставляется на отрывном талоне настоящего руководства.

Гарантийный ремонт электроводонагревателя осуществляет предприятие-изготовитель или его представитель по предъявлении гарантийного талона.

Изготовитель не принимает претензии за некомплектность и механические повреждения

электроводонагревателя после его продажи.

В случае отсутствия на гарантийном талоне отметки о продаже,   гарантийный  срок

исчисляется с момента изготовления электроводонагревателя.

Предприятие-изготовитель не принимает претензии к качеству работы электроводонагревателя и не производит гарантийный ремонт в случаях:

- несоблюдения условий и правил, изложенных в пунктах 6-10 настоящего руководства;

- эксплуатация электрокотла при отклонении напряжения от номинального больше ±10%.

- попадания вовнутрь электроводонагревателя посторонних предметов, веществ, жидкостей;

- наличия следов самостоятельного ремонта или доработок;

- стихийных бедствий, пожаров;

- отсутствия руководства по эксплуатации на электроводонагреватель.

12.  СВИДЕТЕЛЬСТВО  О  ПРИЕМКЕ

Декларация о соответствии № ТС RU Д-RU. АГ73.В.12020.Электроводонагреватель ЭВН-60  соответствует техническим условиям ТУ 3442-005-56384366-2004 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска ______________                Представитель ОТК ____________

#### СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ

На лицевой стенке корпуса расположены органы управления: ручка регулятора температуры, 2 светосигнальных арматуры ( красная - «НАГРЕВ»), 2 клавишных переключателя (каждый на одну ступень мощности).

Запрещается использовать электроводонагреватель, если рекомендуемый теплоноситель не заполнил весь объем колбы.

Вид справа

Рис.1

5.  УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

ЭВН по типу защиты от поражения электрическим током относится к классу I по ГОСТ 27570.0-87.

При эксплуатации ЭВН соблюдайте общие правила электробезопасности при пользовании электроприборами.

Отклонение напряжения питания сети больше чем ±10% может привести к повреждению электрокотла. В этом случае необходимо устанавливать стабилизатор напряжения. Установка стабилизатора напряжения защитит Ваш электрокотел от преждевременного выхода из строя.

В целях обеспечения пожарной безопасности строго соблюдайте следующие правила:

- не накрывайте электроводонагреватель;

- не устанавливайте электроводонагреватель вблизи легковоспламеняющихся материалов;

- заземление ЭВН.

6.  УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Электроводонагреватель устанавливается и эксплуатируется в помещении (объеме) с искусственно регулируемыми микроклиматическими условиями при отсутствии воздействия атмосферных осадков, песка и пыли в воздухе и повышенной конденсации влаги. Электроводонагреватели должны эксплуатироваться в районах с умеренным и холодным климатом в помещениях с температурой от плюс 1ºС до плюс 40ºС в условиях, исключающих попадание на

## ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ

ЭВН-60 кВт

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Открытая отопительная система

Рис.2 Схема системы отопления на базе ЭВН

- ЭВН;

- Вентиль;

- Открытый расширительный бачок;

- Радиатор отопительный.

Закрытая отопительная система

Рис.2 Схема системы отопления на базе ЭВН с насосом

1.     ЭВН;

- Вентиль;

- Предохранительный клапан;

4.     Радиатор отопительный;

5.     Вакуумный расширительный бачок;

6.     Сетчатый фильтр;

7.     Насос;

8.     Обратный клапан;

9.     Автоматический воздушник;

# Text boxes

Корешок талона №1

на гарантийный ремонт

электроводонагревателя ЭВН-60

Изъят «___» __________20__г.

Исполнитель____________________________

фамилия, имя, отчество

линия отреза

Корешок талона №2

на гарантийный ремонт

электроводонагревателя ЭВН-60

Изъят «___» __________20__г.

Исполнитель____________________________

фамилия, имя, отчество

линия отреза