1. Назначение изделия

1.1. Блок электронагревателей трубчатых, именуемый в дальнейшем ТЭНБ, предназначен для нагрева воды ( Р , J и Х ) и масла ( Z ).

2. Технические характеристики и показатели энергоэффективности

2.1. Тип блока нагревателей – ТЭНБ _____________________________  , где

- первые цифры - общая  потребляемая мощность блока, кВт;

- буква – условное обозначение нагреваемой среды: Р – вода, оболочка из углеродистой стали, J - вода, оболочка из нержавеющей стали, Х - вода, оболочка из меди; Z – масло;

- вторые цифры - номинальное напряжение каждого ТЭН в блоке,  В.

2.2.  Сопротивление изоляции в холодном состоянии - 0,5 МОм, не менее.

2.3. Блок электронагревателей выдерживает давление  1,18·105 Па.

3. Комплектность

3.1.  Блок нагревателей.

3.2.  Паспорт (на партию ТЭНБ, одновременно направляемую потребителю).

3.3.  Упаковочный лист.

4. Устройство

4.1. Блок электронагревателей представляет собой один ТЭН или группу ТЭН, смонтированных в резьбовом  или плоском фланце (обжим, пайка, сварка по согласованию с заказчиком).

4.2.  Для подключения к электрической цепи может служить любая пара выводов ТЭН, не соединенная между собой.

5. Указание мер безопасности

5.1.  Запрещается проводить осмотр или ремонт ТЭНБ, находящегося под напряжением.

5.2.  Корпус резервуара, куда устанавливается ТЭНБ, должен быть надежно заземлен.

5.3. ТЭНБ с маркировкой «Z» могут быть использованы для нагрева воды. Электронагреватели  должны полностью находиться в рабочей среде.

5.4.  При эксплуатации температура на корпусе ТЭНБ не должна превышать:

-  для среды  Z  - температуры вспышки масла;

-  для среды  Р и J   - 100(С.

5.5. Электромонтаж должен производиться только квалифицированным персоналом.

6. Подготовка изделия к работе

6.1.  Перед монтажом ТЭНБ необходимо:

-  удалить с корпуса ТЭН и фланца смазку;

-  по мере необходимости протереть контактные стержни и втулки от грязи и пыли;

-  проверить сопротивление изоляции, величина которого должна соответствовать п. 2.2.

6.2.  Если после транспортировки, хранения или длительного нерабочего состояния в процессе эксплуатации сопротивление изоляции ТЭН уменьшилось ниже допустимой величины, указанной в п. 2.2, то их необходимо высушить при температуре 120(С или путем подключения на 1/3 номинального напряжения до восстановления сопротивления изоляции в течение не более 6 часов.

6.3.  При монтаже следует руководствоваться “Правилами устройств электроустановок”.

7. Техническое обслуживание

7.1. Необходимо:

-  периодически удалять загрязнение с изоляционных втулок и контактных стержней;

-  следить за креплением и вовремя устранять ослабления;

-  не допускать попадания жидкости на изоляционные втулки и контактную часть;

-  периодически очищать поверхность ТЭН от накипи или кокса.

8. Гарантии изготовителя

8.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие ТЭНБ требованиям ГОСТ 13268-88 и ТУ 3443-005-12589972-2002  при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения.

8.2. Гарантийный срок хранения - 1 год. Гарантийный срок эксплуатации - 1 год с момента продажи (передачи) ТЭНБ, при  установленной безотказной наработке, не превышающей 1500 часов. Гарантийный срок исчисляется со дня изготовления ТЭНБ, если день его продажи (передачи) установить невозможно. В течение гарантийного срока завод - изготовитель в отношении недостатков ТЭНБ удовлетворяет требования потребителя в соответствии с действующим законодательством, при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, хранения и транспортирования.

9. Сведения о хранении и транспортировании

9.1.  Условия хранения ТЭНБ - по группе условий хранения 1(Л)  ГОСТ 15150-69.

ТЭНБ должны храниться в помещениях при температуре не ниже плюс 5(С и не выше плюс 40(С, относительной влажности воздуха не более 80% при 25(С и при более низких температурах без конденсации влаги.

9.2. Вариант временной противокоррозионной защиты - В3-1, согласно ГОСТ 9.014 - 78.

9.3. Вариант внутренней упаковки - ВУ-0, согласно ГОСТ 23216-78

9.4. Условия транспортирования в части воздействия механических факторов – по группе С ГОСТ 23216-78.

10. Свидетельство о приемке

10.1. ТЭНБ соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 и ТУ 3442-001-56384366-2001 выдержали проверку и испытания и признаны годными для эксплуатации.

Дата изготовления  _______________                         Штамп  ОТК

Продан     ______________________                          Дата продажи_________________

Примечание: Возможно изготовление ТЭНБ с фланцами и электронагревателями другой конструкции. Перемычки шпилек не входят в комплект, идут как отдельная деталь по желанию потребителя.

Блок электронагревателей

ТЭНБ

ПАСПОРТ

# Text boxes

ME55

Блок электронагревателей ТЭНБ

Габаритный чертеж