1. НАЗНАЧЕНИЕ

Электроводонагреватели ЭВН предназначены для отопления зданий, имеющих открытую и закрытую отопительные системы, работающие при давлении не более 0,3 МПа (15м водяного столба) при напряжении питающей сети 220В.

ЭВН могут использоваться автономно или совместно с отопительными котлами, работающими на твердом топливе.

2.  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|  | ЭВН 1.6 |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение, В (±10%) | 220 |
| Номинальная потребляемая мощность, кВт (+5% ÷ -10%) | 1.6 |
| *Температура воды на выходе, °С | 35…85 |
| Площадь отапливаемых помещений при расчетной температуре 25°С и высоте помещения до 3м, м2 | 15…20 |
| Теплоноситель | Вода водопроводная ГОСТ 2874 |
| Габаритные размеры (мм), не более длина: ширина: высота: | 230 125 475 |
| Масса, кг, не более | 6.5 |

* - данные для справки.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Электроводонагреватель                            - 1шт.

Тара транспортировочная 	                       - 1 шт.

Руководство по эксплуатации	       - 1 шт.

4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ

Электроводонагреватель представляет собой корпус, внутри которого на основании расположена сварная конструкция из водопроводных труб соответствующих диаметров, в которую установлен блок трубчатых электронагревателей (ТЭН).

Из корпуса выходят два патрубка. Верхний патрубок предназначен для выхода горячей воды, нижний – для подвода остывшей. Таким образом, поток воды, проходя через водопроводную систему водонагревателя и блок ТЭН, нагревается до определенной температуры.

Принципиальные схемы систем отопления указаны на рис.2 и рис.3.

Присоединительные размеры ЭВН к системе отопления указаны на рис.1.

Водонагреватель оснащен датчиком-реле температуры, позволяющим поддерживать заданную температуру воды в отапливаемом помещении автоматически, а также термовыключателем с автоматическим возвратом, который отключает блок ТЭН в случае закипания воды в водонагревателе.

456303, РОССИЯ, Челябинская обл., г.Миасс,

60 лет Октября, 21, ООО «Пирамида плюс»

т. 8 (3513) 26-65-30, 28-44-91

ТАЛОН №1 на гарантийный ремонт

Электроводонагревателя ЭВН 1.6

ЭВН 1.6  продан___________

_____________________________________________________

наименование и адрес предприятия торговли

Дата продажи «___» _____________ 20___г.

Штамп предприятия _______________________________

Подпись

Выполнены работы:____________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Исполнитель: _________________________________________

Ф.И.О., подпись

Организация: _________________________________________

наименование, адрес организации, выполнившей ремонт

_____________________________________________________

М.П.                      __________________________

подпись руководителя предприятия

линия отреза

456303, РОССИЯ, Челябинская обл., г.Миасс,

60 лет Октября, 21, ООО «Пирамида плюс»

т. 8 (3513) 26-65-30, 28-44-91

ТАЛОН №2 на гарантийный ремонт

Электроводонагревателя ЭВН 1.6

ЭВН 1.6  продан___________

_____________________________________________________

наименование и адрес предприятия торговли

Дата продажи «___» _____________ 20___г.

Штамп предприятия _______________________________

Подпись

Выполнены работы:____________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Исполнитель: _________________________________________

Ф.И.О., подпись

Организация: _________________________________________

наименование, адрес организации, выполнившей ремонт

_____________________________________________________

М.П.                      __________________________

подпись руководителя предприятия

7.  УСТАНОВКА И  ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Установка, подключение и первоначальное включение ЭВН должны производится согласно требованиям ПУЭ, ПЭЭП и ПОТР-М, квалифицированным персоналом , имеющим  группу электробезопасности не ниже третьей с применением защитных устройств , рассчитанных на соответствующий ток.

Перед включением ЭВН необходимо:

- Проверить надежность защитного заземления , сопротивление  изоляции ТЭН и протянуть все резьбовые соединения токоведущих частей изделия.

- Перед включением ЭВН , находившегося под воздействием отрицательных температур, необходимо выдержать его при рабочей температуре не менее 2-х часов.

Работа электроводонагревателя.

- Перевести клавишу выключателя в положение «I» для включения в сеть.

- Установите ручкой терморегулятора необходимую температуру, при этом загорится индикатор зеленого цвета «НАГРЕВ» и подается напряжение на блок электронагревателей (ТЭН).

- После нагрева воды до установленной температуры терморегулятор отключит от сети нагревательные элементы, индикатор «НАГРЕВ» гаснет.В дальнейшем терморегулятор автоматически поддерживает заданную температуру воды.

- Для выключения электроводонагревателя необходимо перевести клавишу переключателя в положение «0» и, если необходимо, отключить внешний источник питания.

Предприятие-изготовитель может вносить изменения в конструкцию и электрическую схему   изделия, не ухудшающие его потребительских свойств.

8.  ПОРЯДОК РАБОТЫ  И  ОБСЛУЖИВАНИЯ  ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ

При работе электроводонагревателя должны быть соблюдены следующие требования:

- Не допускается работа электроводонагревателя  при отсутствии воды в системе отопления.

- Не реже одного раза в четыре месяца необходимо проверять состояние контактов на выводах нагревателей и пускателя, надежность их затяжки. Контактные поверхности должны быть чистыми, не окисленными: плотность контактных соединений должна быть такова, чтобы не возникло искрение.

- Не реже одного раза в четыре месяца проверять сопротивление изоляции ТЭН относительно корпуса электроводонагревателя, эту проверку производить перед каждым включением после длительного простоя (более 35 дней).

- Не реже одного раза в три месяца необходимо проверять состояние защитного заземления.

- При профилактическом осмотре электроводонагревателя не реже одного раза в четыре месяца, по мере загрязнения ТЭН, необходимо производить их очистку продувкой.

9.  ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Электроводонагреватель должен храниться только в закрытых помещениях в условиях, исключающих возможность механических воздействий и повышенной влажности.

10.  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Транспортирование электроводонагревателя в заводской упаковке допускается производить любым видом транспорта на любые расстояния. Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов - по группе условий хранения 4 (Ж2) ГОСТ 15150-69:

условия транспортирования в части механических факторов - по группе условий транспортирования Л ГОСТ 23216-78.

11. ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА

Изготовитель гарантирует соответствие электроводонагревателя требованиям ГОСТ 12.2.007.9-93 и его исправную работу в течение гарантийного срока при соблюдении владельцем условий и правил, изложенных в пунктах 6-10 настоящего руководства.

Гарантийный срок эксплуатации   - 12 месяцев со дня продажи, но не более 1,5 лет с момента изготовления. Дата продажи проставляется на отрывном талоне настоящего руководства.

Установленный срок службы   - 5000 часов.

Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации безвозмездно исправлять дефекты изделия или заменять его.  Гарантийный ремонт электроводонагревателя осуществляет предприятие-изготовитель или его представитель по предъявлении гарантийного талона.

Изготовитель не принимает претензии за некомплектность и механические повреждения

электроводонагревателя после его продажи.

В случае отсутствия на гарантийном талоне отметки о продаже,   гарантийный  срок

исчисляется с момента изготовления электроводонагревателя.

Предприятие-изготовитель не принимает претензии к качеству работы электроводонагревателя и не производит гарантийный ремонт в случаях:

- несоблюдения условий и правил, изложенных в пунктах 6-10 настоящего руководства;

- эксплуатация электрокотла при отклонении напряжения от номинального больше ±10%.

- попадания вовнутрь электроводонагревателя посторонних предметов, веществ, жидкостей;

- наличия следов самостоятельного ремонта или доработок;

- стихийных бедствий, пожаров;

- отсутствия руководства по эксплуатации на электроводонагреватель.

12.  СВИДЕТЕЛЬСТВО  О  ПРИЕМКЕ

Декларация о соответствии № ТС RU Д-RU. АГ73.В.12020.

Электроводонагреватель ЭВН - ____  изготовлен по ТУ 3442-005-56384366-2004 и соответствует ГОСТ 12.2.007.9-93(кроме р.р.7,9,10).

Дата выпуска ______________                Представитель ОТК ____________

#### СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ

На лицевой стенке корпуса расположены органы управления: ручка регулятора температуры, светосигнальная арматура, переключатель.

Рис.1

5.  УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

ЭВН по типу защиты от поражения электрическим током относится к классу I по ГОСТ 27570.0-87.

При эксплуатации ЭВН соблюдайте общие правила электробезопасности при пользовании электроприборами.

Отклонение напряжения питания сети больше чем ±10% может привести к повреждению электрокотла. В этом случае необходимо устанавливать стабилизатор напряжения. Установка стабилизатора напряжения защитит Ваш электрокотел от преждевременного выхода из строя.

В целях обеспечения пожарной безопасности строго соблюдайте следующие правила:

- не накрывайте электроводонагреватель;

- не устанавливайте электроводонагреватель вблизи легковоспламеняющихся материалов;

- заземление ЭВН.

Запрещается использовать электроводонагреватель, если рекомендуемый теплоноситель не заполнил весь объем колбы.

6.  УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Электроводонагреватель устанавливается и эксплуатируется в помещении (объеме) с искусственно регулируемыми микроклиматическими условиями при отсутствии воздействия атмосферных осадков, песка и пыли в воздухе и повышенной конденсации влаги. Электроводонагреватели должны эксплуатироваться в районах с умеренным и холодным климатом в помещениях с температурой от плюс 1ºС до плюс 40ºС в условиях, исключающих попадание на него капель и брызг (климатическое исполнение УХЛ4 по ГОСТ 15150-69), при относительной влажности не более 80%. Окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, снижающих параметры электроводонагревателя сверх допустимых пределов и разрушающих металл и изоляцию.

## ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ

ЭВН

# 1,6 кВт

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Открытая отопительная система

Рис.2 Схема системы отопления на базе ЭВН

- ЭВН;

- Вентиль;

- Открытый расширительный бачок;

- Радиатор отопительный.

Закрытая отопительная система

Рис.3 Схема системы отопления на базе ЭВН с насосом

- ЭВН;

- Вентиль;

- Предохранительный клапан;

4.     Радиатор отопительный;

5.     Вакуумный расширительный бачок;

6.     Сетчатый фильтр;

7.     Насос;

8.     Обратный клапан;

9.     Автоматический воздушник;

# Text boxes

Корешок талона №1

на гарантийный ремонт тепловой пушки      ЭВН__1.6

Изъят «___» __________200__г.

Исполнитель____________________________

фамилия, имя, отчество

линия отреза

Корешок талона №1

на гарантийный ремонт тепловой пушки      ЭВН__1.6

Изъят «___» __________200__г.

Исполнитель____________________________

фамилия, имя, отчество

линия отреза